薛城区供水公司出厂水水质公告

	检测项目
	浑浊度（NTU)
	色度
	臭和味
	肉眼可见物
	CODMn (mg/L）
	二氧化氯(mg/L)
	菌落总数  (CFU/mL)
	总大肠菌群（CFU/100mL)
	耐热大肠菌群（CFU/100mL)

	标准值
	≤1 (特殊情况≤3）
	≤15
	无异臭、异味
	无
	≤3
	≥0.1，≤0.8
	100
	不得检出
	不得检出

	采样日期
	采样点
	检测结果

	2020.05.25
	永福水厂
	0.22
	<5
	无
	无
	0.75
	0.13
	7
	未检出
	未检出

	2020.05.26
	永福水厂
	0.20
	<5
	无
	无
	0.76
	0.15
	5
	未检出
	未检出

	2020.05.27
	永福水厂
	0.21
	<5
	无
	无
	0.75
	0.17
	4
	未检出
	未检出

	2020.05.28
	永福水厂
	0.23
	<5
	无
	无
	0.78
	0.16
	5
	未检出
	未检出

	2020.05.29
	永福水厂
	0.23
	<5
	无
	无
	0.77
	0.14
	7
	未检出
	未检出

	2020.05.30
	永福水厂
	0.22
	<5
	无
	无
	0.76
	0.15
	2
	未检出
	未检出

	2020.05.31
	永福水厂
	0.21
	<5
	无
	无
	0.74
	0.13
	3
	未检出
	未检出

	备注 ：所有受检出厂水的9项常规指标全部符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），出厂水受检水样合格率为100%。


                                                                                                                               制表：孙 起                             

薛城区供水公司出厂水水质公告

	检测项目
	浑浊度（NTU)
	色度
	臭和味
	肉眼可见物
	CODMn (mg/L）
	二氧化氯(mg/L)
	菌落总数  (CFU/mL)
	总大肠菌群（CFU/100mL)
	耐热大肠菌群（CFU/100mL)

	标准值
	≤1 (特殊情况≤3）
	≤15
	无异臭、异味
	无
	≤3
	≥0.1，≤0.8
	100
	不得检出
	不得检出

	采样日期
	采样点
	检测结果

	2020.05.25
	长江水厂
	0.23
	<5
	无
	无
	0.76
	0.14
	4
	未检出
	未检出

	2020.05.26
	长江水厂
	0.20
	<5
	无
	无
	0.77
	0.16
	6
	未检出
	未检出

	2020.05.27
	长江水厂
	0.22
	<5
	无
	无
	0.77
	0.14
	2
	未检出
	未检出

	2020.05.28
	长江水厂
	0.24
	<5
	无
	无
	0.79
	0.15
	7
	未检出
	未检出

	2020.05.29
	长江水厂
	0.23
	<5
	无
	无
	0.78
	0.13
	5
	未检出
	未检出

	2020.05.30
	长江水厂
	0.21
	<5
	无
	无
	0.78
	0.12
	4
	未检出
	未检出

	2020.05.31
	长江水厂
	0.22
	<5
	无
	无
	0.76
	0.14
	2
	未检出
	未检出

	备注 ：所有受检出厂水的9项常规指标全部符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），出厂水受检水样合格率为100%。


                                                                                                                               制表：孙 起

