## Sheet1
薛城区发展和改革局2022年度检查台账公示
序号 | 日期 | 具体工作内容 | 检查（督导） 单位 | 发现问题 | 整改期限 | 整改方法 | 备注
1 | 1.7 | 到冀宁线23#阀室 进行检查 | 冀宁线 | 1.阀室外界视频监控线盒电源线无防护；2.报警仪接线盒未跨接；3.报警仪开关底部一线口未封堵。 | 1.21 | 1.接线盒电源线使用胶皮管 防护2.制作报警仪接线盒跨接线3.使用防爆胶泥对线口进行封堵 | 聘请专家 已整改
2 | 1.7 | 到鲁皖线邵楼村 Ⅱ级人员密集型高后果区进行检查 | 鲁皖线 | 未发现问题 |  |  | 聘请专家 已整改
3 | 1.7 | 到鲁宁线蔡官村Ⅱ级人员密集型高后果区、古庄村G3高速Ⅱ级高后果区、蟠龙河阀室、穿越京沪铁路高后果区进行检查 | 鲁宁线 | 1.鲁宁管道与京台高速交叉处高后果区巡护通道标识不清晰；2.管道353#+800米处两侧已挖树坑，需管道企业、沙沟镇政府协商解决，种树需留出安全距离；3.蟠龙河阀室报警灯线路未金属穿管两处；4.蟠龙河阀室院内安全通道标识不清晰。 | 1.21 | 1.对巡护通道标识进行更新 2.协调村民留出安全距离，已完成3.将两处报警线路进行金属穿管4.对安全通道标识进行更新 | 聘请专家 已整改
4 | 2.23 | 鲁宁线东黄阀室 | 鲁宁线 | 未发现问题 |  |  | 联合市监局、应急局、住建局、水务局等部门
5 | 4.19 | 安全生产隐患排查月检查 | 中科环保电力有限公司 | 1.企业未在醒目场所张贴山东省安全生产 举报奖励制度，举报箱无监督电话；2.35kv主变器（1#2#）室外标识未注明；3.室内（35kv变压器）未设置应急疏散标识、无事故应急照明，室内未配置干粉灭火器，未配备环境温度计，未设置变压器巡查艰巨常设防护栏；4、柴油应急发电机房防火门（双扇）未设置顺序器，室内有杂物（电缆），柴油未存放在储存间内，走廊存有汽油，无安全出口标识；5、高压配电室室内屋面板漏水，空调配电线路捆扎连接地排上，存有中间接头。 | 4.26 | 1.在企业宣传栏张贴山东省安全生产举报奖励制度，信箱附举报电话。2.35KV主变室注明标识。3.35KV主变室设置应急疏散标识事故应急照明，室内配干粉灭火器，温度计，设置变压器防护栏。4.柴油应急发电机房防火门（双扇）设置顺序器，清理电缆，柴油建设单独隔间，设置安全出口标识。5.高压配电室屋门堵漏，空调配电线路穿管。 | 联合能源中心，聘专家 已整改
6 | 4.19 | 安全生产隐患排查月检查 | 建阳热电有限公司 | 企业未在醒目位置张贴《山东省安全生产举 报奖励办法》；2、防雷装置检验过期；3、1#凝结水泵坑存有积水，泵坑内无集水坑；4、10KV配电室外配电柜前无绝缘胶垫；5、10KV配电室内无应集照明灯，无疏散指示标识，未修订电气模拟图，“双扇”防火门无顺序器；6、35kv配电室外，墙上配电箱内保护接地未可靠连接。 | 4.26 |  | 联合能源中心，聘专家 已整改
7 | 4.19 | 安全生产隐患排查月检查 | 供电处（周庄变电所） | 1、楼后北室外250kv变压器露天两侧无防护； 2、一楼电缆室线缆孔洞未封堵，低压配电柜前无绝缘胶垫；3、光缆终端盒及线缆同动力线缆未分开敷设，单芯6mm2未设置防护措施。 | 4.26 |  | 联合能源中心，聘专家 已整改
8 | 4.19 | 安全生产隐患排查月检查 | 薛城供电中心 | 1、安全生产举报奖励制度未上墙； 2、大山村柱上变压器禁止攀爬标识不清晰；3、晨会参与人员未手写签名；4、建议提供纸质材料，照片加水印；5、未开展事故应急救援预案培训。 | 4.26 |  | 联合能源中心，聘专家 已整改
9 | 4.21 | 安全生产大检查 | 冀宁线 | 东山口村高后果区监控立柱标识无 监管部门联系电话 | 4.28 |  | 联合能源中心，聘专家 已整改
10 | 4.21 | 安全生产大检查 | 鲁皖线 | 邵楼村Ⅱ级人员密集型高后果区44Km+251m处桩号标识不清晰 | 4.28 |  | 联合能源中心，聘专家 已整改
11 | 4.21 | 安全生产大检查 | 鲁宁线 | 沙沟镇李庄村管道风险点部分标示牌不清晰 | 4.28 |  | 联合能源中心，聘专家 已整改
12 | 5.1 | 安全生产大检查 | 枣矿集团供电工程处 | 已整改，未发现新问题
13 | 5.1 | 安全生产大检查 | 中科环保电力有限公司 | 1.生活水泵房控制箱外壳未接地； 2.综合水泵房杨絮过多，需清理；3.柴油仓库沙箱容量太小，需更换大容量沙箱。泡沫灭火器压力不足需更换；4、柴油仓库院内临时电线需清理。 | 5.18 |  | 已整改
14 | 5.11 | 安全生产大检查 | 薛城供电中心 | 已整改，未发现新问题
15 | 5.11 | 安全生产大检查 | 建阳热电有限公司 | 已整改，未发现新问题
16 | 5.12 | 安全生产大检查、防汛 | 冀宁线 | 未发现问题
17 | 5.12 | 安全生产大检查 | 鲁皖线 | 未发现问题
18 | 5.13 | 安全生产大检查 | 鲁宁线 | 未发现问题
19 | 6.2 | 电力设施保护 | 八中南校 | 1.配电室未设置挡鼠板，2.学校电工电工证过期， 3.应急发电机未设置安全警示标识和围栏，4.临时电缆过长，且存在盘圆放置现象。 | 6.6 |  | 已整改
20 | 6.2 | 电力设施保护 | 八中北校 | 1.低压配电室和变压器室缺绝缘胶垫，2.缺消防沙箱，3.无巡检记录。 | 6.6 |  | 已整改
21 | 6.2 | 电力设施保护 | 舜耕中学 | 1.10KV配电室缺少绝缘胶垫，2.缺少紧急逃生标识，3.值班管理制度、责任人未上墙，4.现场未提供电工证，5.输线槽敷设不规范，6.缺少巡检记录 | 6.6 |  | 已整改
22 | 7.5 | 八抓20项落实情况、 燃气安全管控情况 | 中科环保电力有限公司 | 企业餐厅厨房杂物多，需清理 | 7.1 |  | 已整改
23 | 7.5 | 八抓20项落实情况、 燃气安全管控情况 | 枣矿集团供电工程处 | 1、未在醒目位置张贴《山东省安全生产举报奖励 办法》，2、未提供晨会纸质材料 | 7.1 |  | 已整改
24 | 7.6 | 八抓20项落实情况、 燃气安全管控情况 | 建阳热电有限公司 | 未发现问题
25 | 9.27 | 市能源局、区发改局、区能源事务服务中心及专家组成的长输油气管道安全生产联合执法检查小组人员，按照《关于开展全市油气管道保护大检查的通知》及“双随机一公开” | 鲁皖管道邵楼村Ⅱ级人员密集型高后果区 | 1、鲁皖线管道巡护人员责任意识不强、风险意识薄弱，周营镇邵楼村第三方桥梁施工距离管道一侧不足2米，施工作业未经审批，未制定管道保护措施方案；管道企业未在两侧拉设警戒带；管道企业向第三方施工单位送达的管道保护告知书无回执。 | 10.2 |  | 已整改
26 | 9.27 | 市能源局、区发改局、区能源事务服务中心及专家组成的长输油气管道安全生产联合执法检查小组人员，按照《关于开展全市油气管道保护大检查的通知》及“双随机一公开” | 国家管网集团东部原油储运有限公司邹城输油处滕州输油站薛城区周营镇高后果区、沙沟镇沙沟段高后果区 | 1、鲁宁线366#-366#+730米处管道上方存在占压棚屋，棚屋内生火烧水，存放有柴火、杂物等易燃物品，存在火灾隐患；高后果区南部视频监控无法实现有效监控覆盖； 2、鲁宁管线351#桩-200米-352桩沙沟东村人员密集型高后果区视频监控安装位置不当，视频覆盖范围窄；管道桩标志物数量不足，不能有效反映管道位置。 | 10.2 |  | 已整改
27 | 9.28 | 按照《安全生产大检查方案》《全区国庆假期和党的二十大期间安全生产工作实施方案》 | 薛城供电中心 | 无
28 | 9.28 | 按照《安全生产大检查方案》《全区国庆假期和党的二十大期间安全生产工作实施方案》 | 枣庄建阳热电有限公司 | 无
29 | 9.29 | 按照《安全生产大检查方案》《全区国庆假期和党的二十大期间安全生产工作实施方案》 | 中科环保电力有限公司 | 1、企业“晨会”资料无本人签字，无照片； 2、企业9月份消防灭火器、消防器材未巡检； 3、企业油库告知牌未填写名称、责任部门、责任；油库后窗未关闭； 4、企业厌氧综合泵房无应急逃生标识和应急指示灯。 | 10.12 |  | 已整改
30 | 9.29 | 按照《安全生产大检查方案》《全区国庆假期和党的二十大期间安全生产工作实施方案》 | 枣矿集团供电工程处 | 1.新入职员工培训资料无培训人员花名册、无培训人员签字；企业“一人一档”资料不规范； 2.未在醒目位置张贴安全生产有奖举报公告牌。 | 10.12 |  | 已整改
31 | 10.17 | 二十大督导 | 管道 | 无
32 | 10.2 | 二十大督导 | 薛城供电中心沙沟变电站 | 1、沙沟变电站35kv进线铁塔上有鸟巢； 2、沙沟变电站无安全生产有奖举报告知牌； 3、沙沟变电站无巡护路线、疏散指示标志。 |  |  | 已整改
33 | 10.2 |  | 薛城供电中心沙沟供电所 | 1沙沟供电所“晨会”资料无照片、安全培训资料无照片，工作票报上级部门审核，未提供。2、沙沟供电所未张贴安全生产有奖举报告知牌。 |  |  | 已整改
34 | 10.2 | 二十大督导 | 枣庄建阳热电有限公司 | 1、厂区主厂房道路旁、输煤栈桥作业现场安全警示标志图案模糊； 2、干煤棚外北侧保护接地排锈蚀； 3、输煤廊安全出口门扇变形，照明灯损坏；末端试水时压力表损坏； 4、厂区沉淀池水深2米处无防护措施； 5、破碎楼排污泵配电箱电缆、电线无橡套防护措施。 |  |  | 已整改
35 | 10.2 | 二十大督导 | 中科环保电力有限公司 | 1、排泥池无警示标志，防护栅栏损坏； 2、水处理车间、风机房、空压机房无疏散应急灯和逃生指示标志、安全出口灯； 3、储药车间灭火器巡检未签字； 4、废液池未设有限空间标志，无警示标志； 5、生活污水机械护栏处未设有限空间标识和围挡； 6、乙炔站静电释放器设置不规范； 7、风机房消防栓巡检未签到风机房控制箱无保护接地装置，箱体未跨接风机房外间杂物堆放多风机房提升泵处未设有限空间标识、警示标志，围栏不标准； 8、空压机房操作柜无保护接地装置、箱体未跨接； 9、水处理室室内进气管无固定措施临时用电电缆拖地敷设。 |  |  | 已整改
36 | 10.2 | 二十大督导 | 枣矿集团供电工程处下级枣庄安运电力工程有限公司 | 1、枣庄安运电力工程有限公司辅助绝缘安全防护用具未打内压实验（绝缘手套、绝缘胶靴）； 2、未在醒目位置张贴安全生产有奖举报公告牌； 3、枣庄安运电力工程有限公司仓库无疏散应急灯和逃生指示标志、安全出口灯。 |  |  | 已整改
37 | 11.28 | 安全生产大排查、消防安全专项整治方案等要求，进行现场督导检查 | 建阳 | 无
38 | 11.28 | 安全生产大排查、消防安全专项整治方案等要求，进行现场督导检查 | 供电中心 | 无
39 | 12.1 | 安全生产大排查、消防安全专项整治方案等要求，进行现场督导检查 | 建阳 | 无
40 | 12.5 | 安全生产大排查、消防安全专项整治方案等要求，进行现场督导检查 | 中科环保电力有限公司 | 1、柴油发电机房、机修间消防设施未巡检； 2、除臭间应急逃生指示灯损坏； 3、输油管道接油盘有残余液体。 | 12.3 |  | 已整改
41 | 12.5 | 安全生产大排查、消防安全专项整治方案等要求，进行现场督导检查 | 枣矿集团供电工程处 | 无
42 | 12.8 | 开展临时用电情况督导 | 枣庄市建阳热电有限公司、双子星广场项目、青岛啤酒智慧物流园 | 无
43 | 12.12 | 安全生产大排查、消防安全专项整治方案等要求，进行现场督导检查 | 国网枣庄供电公司薛城供电中心 | 发现问题: 1、澜悦凤城10kv2#、3#配电室内柜式七氟丙烷气体灭火装置部分压力不够。 2、公园悦府B区1号、2号配电室内柜式七氟丙烷气体灭火装置部分压力不够。 建议: 1、澜悦凤城10kv3#配电室内湿度大，及时通风。 2、公园悦府B区1号、2号配电室内地面卫生及时打扫。 | 12.3 |  | 已整改
44 | 12.15 | 对重要电力用户用电安全情况督导 | 山东顺兴水泥股份有限公司 | 无
45 | 6.6 | 夏粮收购监督检查 | 粮食收储管理中心沙沟收储站 金河站所 薛城区永丰粮食储备库有限公司 昌兴玉米 | 无
46 | 11.28 | 秋粮监督检查 | 粮食收储管理中心沙沟收储站 金河站所 薛城区永丰粮食储备库有限公司 昌兴玉米 | 无
47 | 12.2 | 山东省双随机一公开 | 粮食收储管理中心沙沟收储站 薛城区永丰粮食储备库有限公司 昌兴玉米 | 无