薛城区供水公司出厂水水质公告

制表：孙 起

| 薛城区供水公司出厂水水质公告 检测项目 |  | 浑浊度（NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | CODMn (mg/L） | 二氧化氯(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群（CFU/100mL) | 耐热大肠菌群（CFU/100mL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 |  | ≤1 (特殊情况≤3） | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.1，≤0.8 | 100 | 不得检出 | 不得检出 |
| 采样日期 | 采样点 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022.09.19 | 长江水厂 | 0.55 | <5 | 无 | 无 | 0.86 | 0.13 | 4 | 未检出 | 未检出 |
| 2022.09.20 | 长江水厂 | 0.49 | <5 | 无 | 无 | 0.84 | 0.11 | 8 | 未检出 | 未检出 |
| 2022.09.21 | 长江水厂 | 0.47 | <5 | 无 | 无 | 0.87 | 0.10 | 10 | 未检出 | 未检出 |
| 2022.09.22 | 长江水厂 | 0.52 | <5 | 无 | 无 | 0.85 | 0.10 | 8 | 未检出 | 未检出 |
| 2022.09.23 | 长江水厂 | 0.48 | <5 | 无 | 无 | 0.82 | 0.11 | 5 | 未检出 | 未检出 |
| 2022.09.24 | 长江水厂 | 0.46 | <5 | 无 | 无 | 0.83 | 0.10 | 8 | 未检出 | 未检出 |
| 2022.09.25 | 长江水厂 | 0.43 | <5 | 无 | 无 | 0.80 | 0.10 | 6 | 未检出 | 未检出 |
| 备注 ：所有受检出厂水的9项常规指全部0符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），出厂水受检水样合格率为100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

制表：孙 起