**薛城区供水公司出厂水水质公告**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **检测项目** | **浑浊度（NTU)** | **色度** | **臭和味** | **肉眼可见物** | **CODMn (mg/L）** | **余氯(mg/L)** | **菌落总数 (CFU/mL)** | **总大肠菌群（CFU/100mL)** | **耐热大肠菌群（CFU/100mL)** |
| **标准值** | **≤1 (特殊情况≤3）** | **≤15** | **无异臭、异味** | **无** | **≤3** | **≥0.3，≤4** | **100** | **不得检出** | **不得检出** |
| **采样日期** | **采样点** | **检测结果** |
| 2023.02.20 | 永福水厂 | 0.33 | <5 | 无 | 无 | 0.58 | 0.41 | 4 | 未检出 | 未检出 |
| 2023.02.21 | 永福水厂 | 0.36 | <5 | 无 | 无 | 0.56 | 0.44 | 2 | 未检出 | 未检出 |
| 2023.02.22 | 永福水厂 | 0.34 | <5 | 无 | 无 | 0.54 | 0.40 | 1 | 未检出 | 未检出 |
| 2023.02.23 | 永福水厂 | 0.37 | <5 | 无 | 无 | 0.56 | 0.36 | 3 | 未检出 | 未检出 |
| 2023.02.24 | 永福水厂 | 0.38 | <5 | 无 | 无 | 0.58 | 0.38 | 2 | 未检出 | 未检出 |
| 2023.02.25 | 永福水厂 | 0.39 | <5 | 无 | 无 | 0.54 | 0.39 | 2 | 未检出 | 未检出 |
| 2023.02.26 | 永福水厂 | 0.40 | <5 | 无 | 无 | 0.57 | 0.38 | 1 | 未检出 | 未检出 |
| 备注 ：所有受检出厂水的9项常规指全部符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），出厂水受检水样合格率为100% |

**薛城区供水公司出厂水水质公告**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **检测项目** | **浑浊度（NTU)** | **色度** | **臭和味** | **肉眼可见物** | **CODMn (mg/L）** | **余氯(mg/L)** | **菌落总数 (CFU/mL)** | **总大肠菌群（CFU/100mL)** | **耐热大肠菌群（CFU/100mL)** |
| **标准值** | **≤1 (特殊情况≤3）** | **≤15** | **无异臭、异味** | **无** | **≤3** | **≥0.3，≤4** | **100** | **不得检出** | **不得检出** |
| **采样日期** | **采样点** | **检测结果** |
| 2023.02.20 | 长江水厂 | 0.36 | <5 | 无 | 无 | 0.59 | 0.40 | 2 | 未检出 | 未检出 |
| 2023.02.21 | 长江水厂 | 0.37 | <5 | 无 | 无 | 0.55 | 0.41 | 1 | 未检出 | 未检出 |
| 2023.02.22 | 长江水厂 | 0.39 | <5 | 无 | 无 | 0.58 | 0.40 | 4 | 未检出 | 未检出 |
| 2023.02.23 | 长江水厂 | 0.42 | <5 | 无 | 无 | 0.60 | 0.35 | 3 | 未检出 | 未检出 |
| 2023.02.24 | 长江水厂 | 0.40 | <5 | 无 | 无 | 0.57 | 0.33 | 3 | 未检出 | 未检出 |
| 2023.02.25 | 长江水厂 | 0.36 | <5 | 无 | 无 | 0.55 | 0.34 | 1 | 未检出 | 未检出 |
| 2023.02.26 | 长江水厂 | 0.38 | <5 | 无 | 无 | 0.56 | 0.36 | 2 | 未检出 | 未检出 |
| 备注 ：所有受检出厂水的9项常规指全部符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），出厂水受检水样合格率为100% |