**薛城区供水公司出厂水水质公告**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **检测项目** | | **浑浊度（NTU)** | **色度** | **臭和味** | **肉眼可见物** | **高锰酸盐指数 (mg/L）** | **游离氯(mg/L)** | **菌落总数 (CFU/mL)** | **总大肠菌群（CFU/100mL)** | **大肠埃希氏菌（CFU/100mL)** |
| **标准值** | | **≤1 (特殊情况≤3）** | **≤15** | **无异臭、异味** | **无** | **≤3** | **≥0.3，≤2** | **100** | **不应检出** | **不应检出** |
| **采样日期** | **采样点** | **检测结果** | | | | | | | | |
| 2023.06.05 | 永福水厂 | 0.45 | <5 | 无 | 无 | 0.59 | 0.60 | 2 | 未检出 | 未检出 |
| 2023.06.06 | 永福水厂 | 0.48 | <5 | 无 | 无 | 0.57 | 0.59 | 2 | 未检出 | 未检出 |
| 2023.06.07 | 永福水厂 | 0.33 | <5 | 无 | 无 | 0.55 | 0.55 | 4 | 未检出 | 未检出 |
| 2023.06.08 | 永福水厂 | 0.35 | <5 | 无 | 无 | 0.59 | 0.57 | 1 | 未检出 | 未检出 |
| 2023.06.09 | 永福水厂 | 0.32 | <5 | 无 | 无 | 0.56 | 0.58 | 2 | 未检出 | 未检出 |
| 2023.06.10 | 永福水厂 | 0.30 | <5 | 无 | 无 | 0.58 | 0.48 | 4 | 未检出 | 未检出 |
| 2023.06.11 | 永福水厂 | 0.33 | <5 | 无 | 无 | 0.56 | 0.48 | 3 | 未检出 | 未检出 |
| 备注 ：所有受检出厂水的9项常规指全部符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），出厂水受检水样合格率为100% | | | | | | | | | | |

**薛城区供水公司出厂水水质公告**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **检测项目** | | **浑浊度（NTU)** | **色度** | **臭和味** | **肉眼可见物** | **高锰酸盐指数 (mg/L）** | **游离氯(mg/L)** | **菌落总数 (CFU/mL)** | **总大肠菌群（CFU/100mL)** | **大肠埃希氏菌（CFU/100mL)** |
| **标准值** | | **≤1 (特殊情况≤3）** | **≤15** | **无异臭、异味** | **无** | **≤3** | **≥0.3，≤2** | **100** | **不应检出** | **不应检出** |
| **采样日期** | **采样点** | **检测结果** | | | | | | | | |
| 2023.06.05 | 长江水厂 | 0.53 | <5 | 无 | 无 | 0.60 | 0.33 | 5 | 未检出 | 未检出 |
| 2023.06.06 | 长江水厂 | 0.55 | <5 | 无 | 无 | 0.63 | 0.32 | 4 | 未检出 | 未检出 |
| 2023.06.07 | 长江水厂 | 0.47 | <5 | 无 | 无 | 0.61 | 0.31 | 6 | 未检出 | 未检出 |
| 2023.06.08 | 长江水厂 | 0.43 | <5 | 无 | 无 | 0.59 | 0.34 | 2 | 未检出 | 未检出 |
| 2023.06.09 | 长江水厂 | 0.45 | <5 | 无 | 无 | 0.62 | 0.32 | 4 | 未检出 | 未检出 |
| 2023.06.10 | 长江水厂 | 0.42 | <5 | 无 | 无 | 0.60 | 0.31 | 5 | 未检出 | 未检出 |
| 2023.06.11 | 长江水厂 | 0.44 | <5 | 无 | 无 | 0.58 | 0.35 | 2 | 未检出 | 未检出 |
| 备注 ：所有受检出厂水的9项常规指全部符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），出厂水受检水样合格率为100% | | | | | | | | | | |