薛城区供水公司出厂水水质公告

| 检测项目 |  | 浑浊度（NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数 (mg/L） | 游离氯(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群（CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌（CFU/100mL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 |  | ≤1 (特殊情况≤3） | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3，≤2 | 100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样日期 | 采样点 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023.09.11 | 永福水厂 | 0.39 | <5 | 无 | 无 | 0.55 | 0.41 | 6 | 未检出 | 未检出 |
| 2023.09.12 | 永福水厂 | 0.39 | <5 | 无 | 无 | 0.57 | 0.45 | 4 | 未检出 | 未检出 |
| 2023.09.13 | 永福水厂 | 0.36 | <5 | 无 | 无 | 0.55 | 0.44 | 3 | 未检出 | 未检出 |
| 2023.09.14 | 永福水厂 | 0.38 | <5 | 无 | 无 | 0.58 | 0.41 | 4 | 未检出 | 未检出 |
| 2023.09.15 | 永福水厂 | 0.37 | <5 | 无 | 无 | 0.56 | 0.42 | 7 | 未检出 | 未检出 |
| 2023.09.16 | 永福水厂 | 0.35 | <5 | 无 | 无 | 0.59 | 0.40 | 2 | 未检出 | 未检出 |
| 2023.09.17 | 永福水厂 | 0.37 | <5 | 无 | 无 | 0.57 | 0.35 | 3 | 未检出 | 未检出 |
| 备注 ：所有受检出厂水的9项常规指全部符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），出厂水受检水样合格率为100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

薛城区供水公司出厂水水质公告

| 检测项目 |  | 浑浊度（NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数 (mg/L） | 游离氯(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群（CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌（CFU/100mL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 |  | ≤1 (特殊情况≤3） | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3，≤2 | 100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样日期 | 采样点 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023.09.11 | 长江水厂 | 0.41 | <5 | 无 | 无 | 0.69 | 0.32 | 5 | 未检出 | 未检出 |
| 2023.09.12 | 长江水厂 | 0.44 | <5 | 无 | 无 | 0.66 | 0.32 | 6 | 未检出 | 未检出 |
| 2023.09.13 | 长江水厂 | 0.39 | <5 | 无 | 无 | 0.68 | 0.31 | 5 | 未检出 | 未检出 |
| 2023.09.14 | 长江水厂 | 0.42 | <5 | 无 | 无 | 0.70 | 0.31 | 7 | 未检出 | 未检出 |
| 2023.09.15 | 长江水厂 | 0.44 | <5 | 无 | 无 | 0.69 | 0.33 | 8 | 未检出 | 未检出 |
| 2023.09.16 | 长江水厂 | 0.40 | <5 | 无 | 无 | 0.65 | 0.32 | 4 | 未检出 | 未检出 |
| 2023.09.17 | 长江水厂 | 0.43 | <5 | 无 | 无 | 0.68 | 0.31 | 6 | 未检出 | 未检出 |
| 备注 ：所有受检出厂水的9项常规指全部符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），出厂水受检水样合格率为100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |