| 检测项目 |  | 浑浊度（NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数 (mg/L） | 游离氯(mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群（CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌（CFU/100mL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 |  | ≤1 (特殊情况≤3） | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3，≤2 | 100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 采样日期 | 采样点 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024.01.26 | 区政府 | 0.41 | <5 | 无 | 无 | 0.62 | 0.25 | 18 | 未检出 | 未检出 |
| 2024.01.26 | 区委 | 0.43 | <5 | 无 | 无 | 0.68 | 0.19 | 25 | 未检出 | 未检出 |
| 2024.01.26 | 临城实验小学 | 0.42 | <5 | 无 | 无 | 0.70 | 0.14 | 27 | 未检出 | 未检出 |
| 2024.01.26 | 区污水处理厂 | 0.45 | <5 | 无 | 无 | 0.92 | 0.06 | 19 | 未检出 | 未检出 |
| 2024.01.26 | 区交通局 | 0.47 | <5 | 无 | 无 | 0.78 | 0.05 | 23 | 未检出 | 未检出 |
| 2024.01.26 | 薛城啤酒厂 | 0.39 | <5 | 无 | 无 | 0.96 | 0.08 | 20 | 未检出 | 未检出 |
| 2024.01.26 | 左岸春天小区 | 0.48 | <5 | 无 | 无 | 0.68 | 0.12 | 28 | 未检出 | 未检出 |
| 2024.01.26 | 区二十九中学 | 0.46 | <5 | 无 | 无 | 0.65 | 0.07 | 22 | 未检出 | 未检出 |
| 2024.01.26 | 光明花园 | 0.49 | <5 | 无 | 无 | 0.59 | 0.28 | 19 | 未检出 | 未检出 |
| 2024.01.26 | 八中南校 | 0.45 | <5 | 无 | 无 | 0.72 | 0.09 | 25 | 未检出 | 未检出 |
| 备注 ：所有受检管网末梢水的9项常规指标全部符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），管网末梢水受检水样合格率为100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

薛城区供水公司管网末梢水水质公告